表一
項次	內 容
01	本館舉辦各項活動時，申請廠商應負責使用期間使用範圍場地之活動演出設備布置、招待、宣傳、售票、對號、活動演出設備區環境整理（不含觀眾席）等事項，及維持公共秩序、維護公共安全、施工安全等，並應接受經營廠商及主管機關之監督。
02	本館舉辦各項活動時，經營廠商應負責使用期間維持公共秩序、維護場館及公共安全、施工安全、傷患急救、緊急疏散及交通維持等事宜。凡使用本館舉辦活動而引起糾紛及造成之公共安全、施工安全事件，應由經營廠商負責處理。
03	本館啟用照明、音響、空調、滑冰場等設備，或自既有配電盤外接電源，或自既有機電系統外接水電設施等，申請廠商應提出書面申請書至少應載明：施工人員、器材項目、數量、重量、經專業技師簽證之圖說等向經營廠商同意後始得操作或施作。相關施作程序應依「臺北小巨蛋高低壓電氣設備作業規範」辦理。
04	外運進入本館之舞台、燈光、音響、器材、．．等場地布置設備，申請廠商應事先提出書面申請書（至少應載明：運輸車輛、裝卸方式、器材項目、數量、重量等）向經營廠商申請經同意後始得運入。
05	本館之舞台吊具共36組，每組最大懸吊重量為1250公斤；另本館屋頂鋼架節點設置吊點，每吊點最大懸吊重量為2500公斤（詳附圖）。本館嚴禁在非吊具或吊點之處懸吊任何設備。
06	於本館屋頂鋼構架吊點懸掛任何設備（例如：燈光、音響、器材等）或樓板上架設舞台，使用者應提出書面清冊（至少應載明：施工人員、器材項目、數量、重量、經專業結構技師簽證之圖說等）向經營廠商申請經同意後始得施作。但申請廠商仍須負責該設備、施作人員、參與活動人員之安全維護。
07	本館原則禁止車輛（洗冰車除外）進入滑冰場內。惟使用者須使用車輛操作需要，應遵從經營廠商搬運及施工並依本表第10項次有關載重相關規定操作及施工。
08	申請廠商於本館架設舞台、安裝道具、布置座位、．．等接觸地坪作業時，使用者應先鋪設PU保護墊，或其他保護墊，或塑膠地毯等保護層，並嚴禁擊入或植入任何固定物件；同時不得損壞本館地坪、牆面、天花板等既有裝修。場地布置、舞台架設、器材搬運等過程，申請廠商應依相關法規及作業需要設置保護安全措施，以免造成人員之傷害。
09	本館進行場地布置時，應採用單元構件組裝、銜接，嚴禁運入材料於現場加工。構件材料應具不燃、防焰等性能。原則禁止於館內使用電鋸、噴塗、燒焊等器具，如確有需要時，應於經營廠商指定之安全區域作業。
10	本館地下1樓樓版每平方公尺最大載重為1500公斤，滑冰場樓版每平方公尺最大載重為1100公斤。如有獨立單點加載荷重時，應於下方加鋪傳遞荷重為均佈載重之構件。嚴禁使用者超載重量於樓版上。
11	本館嚴禁使用炮竹、煙火、及燃燒物品產生明火。另使用者需要雷射，或任何化學物品製造煙霧，或任何特殊舞台效果，使用者應提出書面清冊（至少應載明：器材項目、數量、產生效果經消防設備師簽證之圖說等）向經營廠商申請經同意後始得施作。
12	應主辦（承租）單位需求，於本館場內搭建之臨時表演舞台是否受「臺北市臨時展演場所搭建臨時建築物管理作業程序」規範，需向臺北市政府工務局建築管理處（以下簡稱建管處）提出申請，建管處依權責處理後，副知臺北市政府消防局（以下簡稱消防局）、主管機關及經營廠商等單位。
13	臨時表演舞台雖視主辦（承租）單位需求搭建，惟仍不得阻塞或影響逃生動線。
14	本館B1樓層之活動座位區及場中央站立區容留人數，應依『臺北市立體育場整建工程多功能體育館新建工程替代「各類場所消防安全設備設置標準」部分規定消防技術審議報告書』所模擬火災情境時收容3000人為限，並應就各場次表演活動情形向消防局八德消防分隊提具人數管制計畫。
15	臨時表演舞台上之地毯及布幕等物品應具有防焰性能，以防止火災時擴大燃燒。
16	活動主辦（承租）單位之臨時攤商有使用火源及電源等需求時，應事先向經營廠商申請。
17	請防火管理人依消防局製作之「臺北小巨蛋辦理大型活動先期自主檢測紀錄表」於活動前先行辦理7項檢測工作後提報消防局八德消防分隊備查。
18	活動時之進場動線（如排隊進場前、收票口及入座動線）上保全人員與主辦（承租）單位工作人員間，應隨時保持能溝通聯繫狀態，以因應有突發狀況時能互相支援。
19	本館各主辦（承租）單位工作人員或保全人員於活動前即應將項引導所需配備攜帶齊全，並利用疏散圖及票根分區（色）以替代座位椅背標示該區疏散方向。
20	本館於活動前開演前觀眾坐定位後再播放宣導短片，並應廣播提醒民眾注意收看。
21	經營廠商（含承租廠商）操作鍋爐設備時，應由具備鍋爐操作人員資格之人員於鍋爐房內通風設備確認開啟後，始可啟動鍋爐，以維安全。