附件四 現況測量之範圍及內容
一、捷運設施在開挖區側邊之現況測量範圍如圖一。
二、捷運設施在開挖區下方之現況測量範圍如圖二。
三、列管案件實施現況測量之內容如表一。

圖一 捷運設施在開挖區側邊之現況測量範圍(平面圖)

        (平面圖) (立面圖)
圖二 捷運設施在開挖區下方之現況測量範圍

表一 列管案件實施現況測量之內容
捷運設施	量測方法與項目
通風井	量測四個角落的沉陷值。
出入口	量測四個點的沉陷值。
機廠、平面車站及平面變電站	內柱量測沉陷值、外柱量測沉陷值及傾斜值。 / 每座建物二至六個剖面。 / 平面車站加測月台沉陷。
高架橋及高架車站	每一墩柱之傾斜值、基礎沉陷值及水平位移。
山岳隧道	每25m測一斷面，量測四個點之內空變位
潛盾隧道段	量測隧道七個點位之內空變位及軌道位移。 / 列管案件於施工前及完工時，每環均應量測，施工期間每五環量測一次。
地下車站、地下明挖覆蓋結構及出土段	量測地下結構側牆及底版之傾斜值。 / 車站及相鄰之明挖覆蓋隧道；至少設四個量測斷面。 / 出土段及相鄰之明挖覆蓋隧道；每25m佈設一個傾度盤，同時於兩側牆各設一沉陷點。

附註：若捷運設施曾經辦理過現況測量者，起造人應依既有測點繼續量測，
或依捷運主管機關之指示，安裝測點並記錄量測值。