(5)	鋼筋之末端須設彎鈎時，除契約圖說另有約定或另有其他考量外，主鋼筋之標準彎鉤規定詳如圖03210-1，肋筋或箍筋之標準彎鉤規定詳如圖03210-2。

        （90°） （180°）

圖03210-1 主鋼筋之標準彎鉤

        （90°） （135°） （180°）

圖03210-2 肋筋及箍筋標準彎鉤

(8)除契約圖說另有規定外，鋼筋續接器之檢驗項目如下表：

名 稱	檢驗項目	依據之方法	規範之要求	頻 率
鋼筋續接器	鋼筋母材拉力試驗	CNS 2111	1.降伏強度fya≧fy / 2.抗拉強度 / fua≧1.25fy 且≧fu / 3.伸長率εua≧ε u	同一批鋼筋取一組，每組至少三個。
	拉力試驗	詳見本章附錄	1. 抗拉強度fuc≧1.25fy且≧fu / 2. 滑動量 / (δs)0.6fy≦0.1mm / 3.鋼筋直徑收縮率 / SD420W:R≧5%；SD280W:R≧6%	每200個取一組，每組至少三個。惟未逾200個，由承包商提出最近3年內實驗機構辦理相同製造廠同型號續接器之試驗報告，得予免驗。
	高塑性反復載重試驗	詳見本章附錄	1.抗拉強度 / fuc≧1.25fy且≧fu / 2.滑動量 / (δs)16c≦0.03cm / (δs)24c≦0.09cm / (εs)24c≦1.5εya / (δs)32c≦0.18cm / (εs)32c≦3εy a / 3.鋼筋直徑收縮率SD420W:R≧5%；SD280W:R≧6%	數量每1000個，抽驗1個。惟未逾1000個，由承包商提出最近3年內實驗機構辦理相同製造廠同型號續接器之試驗報告，得予免驗。

(2)	基礎底部之組立鋼筋支撐架除契約另有約定外，依圖03210-3所採尺度（依混凝土體積）計算，計量標準依表03210-2承包商自行設置之斜撐鋼筋不予計量計價。

附錄 續接器接合試體之試驗項目及其符號定義
續接器接合試體之試驗項目及其符號定義如下：
#### A. 符號定義
(A)	Py：鋼筋之標稱降伏載重
(B)	Pu：鋼筋之標稱抗拉載重
(C)	Pya：鋼筋母材之實際降伏載重
(D)	ya：鋼筋母材之實際降伏拉應變
(E) fu : 抗拉強度
(F) fy : 降伏強度
(G)δs : 滑動量
(H)εc : 應變
(I)	R：鋼筋直徑收縮率，R=max（RL，RR）。
a.	RL、RR為續接器每一側鋼筋之3個量測點所測得直徑收縮率最大兩者之平均值，而每個量測點之鋼筋直徑收縮率為(d0-dr)/d0，其中d0、dr各為該量測點加載前、試體破壞後之鋼筋直徑。
b.	量測點設於續接器兩端至油壓機夾持位置間之鋼筋上，第1點距續接器端點或鋼筋加工點1倍鋼筋直徑，其後每隔2倍鋼筋直徑設1點（參圖2-1所示），而量測點標示不得影響鋼筋直徑量測之可靠性。

(1~2)db
(1~2)db
圖2-1 鋼筋直徑收縮率量測點位置示意圖
c.	鋼筋直徑之量測可為脊至脊之距離（參圖2-2之Dr）或與脊至脊連線垂直之鋼筋直徑（參圖2-2之Dp），惟不得受到竹節之干擾，且加載前後之量測方式應一致，並應以測微器量測，其靈敏度應達0.02mm。若加載完成後鋼筋於量測點斷裂，則於最靠近量測點之位置量測斷裂後鋼筋之直徑。

(b）螺紋節鋼筋

螺紋狀竹節
竹節

Dp

Dr阿
脊

Dr阿

）一般竹節鋼筋
a
（

圖2-2 鋼筋直徑之量測示意圖

B.	試驗項目
(A)	拉力試驗（參圖3所示）

圖3 拉力試驗
a.	加載歷程：施拉力至0.6Py再卸載至0.02Py，然後施拉力至試體破壞。
b.	合格標準
(a)	抗拉強度：應達1.25Pya及Pu以上
(b)	加載至0.6Py再卸載至0.02Py時之殘留滑動量(s)0.6Py：0.01cm
(c)	鋼筋直徑收縮率R：
SD420W: R≧5%；
SD280W: R≧6%。

 (B)	高塑性反復載重試驗（參圖4、5、6所示）

圖4 高塑性反復載重試驗（一）

圖5 高塑性反復載重試驗（二）

圖6 高塑性反復載重試驗（三）

a.	加載歷程：分3階段施加反復載重，第一階段之下限取0.5Py壓力，上限取0.95Py拉力，施加16週次；第二階段之下限取0.5Py壓力，上限取5ya施加8週次；第三階段之下限取0.5Py壓力，上限取10ya施加8週次；然後施加拉力至試體破壞。
b.	合格標準
(a)	抗拉強度：應達1.25Pya及Pu以上。
(b)	滑動量：第一加載階段之殘留總滑動量(s)16c 0.03cm；第二加載階段至第24週次當次之滑動量(s)24c 0.09cm，且應變1.5ya；第三加載階段至第32週次當次之滑動量(s)32c 0.18cm，且應變3ya。
(c)	鋼筋直徑收縮率R：
SD420W: R≧5%；
SD280W: R≧6%。