附表二之一 一定規模以下建築物變更項目及申請程序對照表
變更項目					申請 / 程序	備註	應備書圖文件
變更主項目		變更細項目
構造(含主要構造)		樑	自結構體表面剔槽深度＜3公分者			○
			依法辦理鑑定所需之取樣行為			○
			開口或穿孔等變更未達構件單元斷面積1/3以上者			△	應符合本辦法相關規定	A
			開口、穿孔或剔槽等變更達構件單元斷面積1/3以上者			×
		柱、基礎、剪力牆	自結構體表面剔槽深度＜2公分者			○
			其他剔槽、開口或穿孔等變更			×
		承重牆	自結構體表面剔槽深度＜2公分者			○
			開口或穿孔之寬度及長度未達3倍牆厚或45公分者			△	應符合本辦法相關規定	A
			其他剔槽、開口或穿孔等變更			×
		樓地板	墊高（含表面材及非結構體之填充底材）、開口、穿孔或剔槽者		1.自結構體表面剔槽深度＜2公分 / 2.開口、穿孔面積＜0.5平方公尺 / 3.墊高單位體積重量＜2300公斤/立方公尺，且總重量＜1150公斤	○
				開口總面積＞30平方公尺者	×
				其他之墊高、開口、穿孔或剔槽者	△	應符合本辦法相關規定	A
			非直通樓梯之室內梯變更樓地板構造者			△	應符合本辦法相關規定	A
		因災害產生之危險建築物，且補強規模未涉建築法第9條建造行為者				○
		經建築物耐震能力評估結果須辦理補強(包括但不限結構補強及弱層補強)之建築物，且補強規模未涉建築法第9條建造行為者				△	應符合本辦法相關規定	B2
防火區劃		防火區劃範圍調整	防火區劃範圍調整		涉建築技術規則建築設計施工編第162條空間之變更	×
				區劃面積之檢討未符合原核准時之法令基準者	×
				其他	☆	應符合本辦法相關規定	B2
			防火牆變更		涉建築技術規則建築設計施工編第162條空間之變更	×
				其他	☆	應符合本辦法相關規定	B2
			貫穿防火區劃			△	應符合本辦法相關規定	B1
		防火設備	防火門窗變更		防火門窗更新（原尺寸、位置等不變）	○	應符合建築技術規則建築設計施工編第75條及第76條規定
				其他	△	應符合本辦法相關規定	B1
防火避難設施		直通樓梯、安全梯或特別安全梯	數量之變更、位置變更			×
			總寬度之變更
			構造之變更		單一樓層樓地板面積過半變更者
				戶外安全梯變更對外開口且面積較原核准減少者
防火避難設施					戶外安全梯變更對外開口但面積未減少或同原核准者	△	應符合本辦法相關規定	C1
				其他
			步行距離之變更
		避難層出入口	數量、寬度、高度之變更
		避難層以外樓層出入口	寬度之變更
		走廊	構造、寬度之變更
		樓梯及平臺	淨寬之變更		直通樓梯、安全梯或特別安全梯之變更樓地板構造者	×
				非直通樓梯之室內梯變更樓地板構造者	☆	應符合本辦法相關規定	C2
				其他	△	應符合本辦法相關規定	C1
		屋頂避難平臺				☆	應符合本辦法相關規定	C2
		防火間隔				☆
		緊急進口構造				△	應符合本辦法相關規定	C1
		緊急照明設備、排煙設備
		緊急用昇降機			未增加載重，且機房、機坑、機道尺寸不變並符合速度安全標準之變更	○	應符合建築物昇降設備設置及檢查管理辦法規定
				增加載重，且機房、機坑、機道尺寸變更	×
消防設備		滅火設備				※	另依消防法規定辦理，若涉主要構造、防火區劃、防火避難設施及停 / 車空間變更，應依本辦
		警報設備
		避難逃生設備					法相關規定辦理

		消防搶救上之必要設備
		其他經中央消防主管機關認定之消防安全設備
停車空間		機械停車設備變更者				×
		增設（繪）停車位				○	應符合建築技術規則建築設計施工編第60條及第62條規定
		減少自設停車位
		停車空間通風口
		車位尺寸
		車道				△	應符合本辦法相關規定	D
		車道出入口
		緩衝空間
		其他				×
其他與原核定使用不合之變更	分戶牆	變更後之各戶專有部分面積			樓地板面積≧30平方公尺	☆	應符合本辦法相關規定	E
				樓地板面積＜30平方公尺	×
		其他變更				○	應符合都市計畫法、建築技術規則建築設計施工編第46條規定
	外牆	無須修改使用執照竣工圖說之外牆修繕				○	應符合都市計畫法規定、原都市設計及土地使用開發許可審議委員會決議
		修改使用執照竣工圖說之外牆修繕（不涉及原 / 開口大小、位置及構造 / 變更。）		原核准屬經都市設計審議者	各向立面變更（含增減）面積合計≦1/10原核准各向立面面積	○
其他與原核定使用不合之變更					各向立面變更（含增減）面積合計＞1/10原核准各向立面面積	☆	應符合都市計畫法、原 / 都市設計及土地使用開 / 發許可審議委員會決議 / 及本辦法相關規定	F2
				原核准非屬經都市設計審議者	各向立面變更（含增減）面積合計≦1/5原核准各向立面面積，且增加牆厚合計≦2倍原核准牆厚，且未突出建築線及地界線	○
		開口、穿孔或剔槽者			1.自結構體表面剔槽深度＜2公分 / 2.開口、穿孔面積＜0.5平方公尺	○
				開口、穿孔或剔槽面積合計＜1/10原核准各向立面面積者	△	應符合本辦法相關規定	F1
				開口、穿孔或剔槽面積合計≧1/10原核准各向立面面積者	☆	應符合本辦法相關規定	F2
		結構變更			總樓層高度五樓以下之建築物	☆	應符合本辦法相關規定	F2
				總樓層高度六樓以上之建築物	×
	開放 / 空間	綠化設施變更	增加面積者			○
			植栽種類變更		喬、灌木種類變更占原核准平面投影面積≦1/2	○	應符合都市計畫法規定
				喬、灌木種類變更占原核准平面投影面積＞1/2	×
		變更飾面材種類及顏色				○
		有效面積變更	變更面積占原核准面積≦1/10			○	應符合都市計畫法規定
			變更面積占原核准面積＞1/10			×
		遊戲設施	未減少綠覆率			○	應符合都市計畫法規定
		其他				×
其他與原核定使用不合之變更	防空避難設備	變更用途	變更後屬臨時對外營業場所			×
			變更後非屬對外營業場所		逾200平方公尺	×	應符合建築技術規則建築設計施工編第6 / 章、防空疏散避難設施建檔作業要點及本辦法相關規定 / 應檢討符合該行政區防空避難設備容量及人口數已符合防空需求
				200平方公尺以下	☆		G
			變更後屬防空避難設備兼停車空間			○	應符合公寓大廈管理條例第16條第2項規定
			變更後屬防空避難設備兼G-2類組或G-3類組之臨時使用，未達200平方公尺			○	應符合公寓大廈管理條例第16條第2項規定
		其它	構造(含主要構造)變更				依本表所定變更主項目內容檢討
			防火區劃變更
			防火避難設施變更
			消防設備變更
			停車空間變更
	昇降 / 設備	未增加載重，且機房、機坑、機道尺寸不變並符合速度安全標準之變更				○	應符合建築物昇降設備設置及檢查管理辦法規定
		增加載重，且機房、機坑、機道尺寸變更				×
	中央系統空氣調節設備	未涉及系統主機（如：冰水主機、冷卻水塔等）變更，致影響過半冷房能力者				○	應符合建築技術規則建築設備編第五章第一節規定
		其他				×
	共同 / 壁	未涉及主要構造變更				○
		其他					依本表所定項目檢討

符號說明：
「×」：指依建築物使用類組及變更使用辦法辦理變更使用執照。
「○」：指無涉及結構安全，免申請變更審查許可（若涉及公寓大廈規約或區分所有權人會議認定屬共用部分之重大修繕或改良者，仍應依公寓大廈管理條例第11條第1項規定辦理）。
「※」：依消防法規定辦理，若涉主要構造、防火區劃、防火避難設施及停車空間變更，應依本辦法相關規定辦理。
「△」：指免申請變更使用執照，需權利證明文件，由開業建築師簽證負責後，准予進行施工。工程完竣後，檢附圖說文件報請都發局審核。
「☆」：指免申請變更使用執照，需權利證明文件，施工前由開業建築師檢附圖說文件向都發局申請審核圖說，工程完竣後，檢附圖說文件報請都發局審核。