表 03210-1 鋼筋機械式續接性能試驗項目
試驗項目	SA級	B級
母材鋼筋基本拉伸試驗	○	○
續接試體單向拉伸及滑動試驗	○	○
續接試體重複負載及滑動試驗	X	○
續接試體高塑性反復負載試驗	○	X

註：○適用、X不適用

表03210-2 鋼筋彎折之最小彎曲內直徑
鋼筋稱號	最小彎曲內直徑
D10〜D25	鋼筋直徑之6倍
D29〜D36	鋼筋直徑之8倍
D39以上	鋼筋直徑之10倍
註：D16或較小之肋筋或箍筋，其彎曲內直徑不得小於4db。

        （90°） （180°）
圖03210-1主鋼筋之標準彎鉤

6db≧7.5cm
4db≧6.5cm

        （90°） （135°） （180°）
圖03210-2 肋筋、繫筋及箍筋標準彎鉤

表03210-3 現場澆置混凝(非預力)鋼筋之最小保護層 (單位：mm)
狀 況	版、牆、櫊柵及牆版	梁、柱及基腳	薄殼及摺版

不受風雨侵襲且不與土壤接觸者： / 鋼線或db≦16mm鋼筋 / 16mm<db≦36mm鋼筋 / db>36mm鋼筋	20 / 20 / 40	40 / 40 / 40	15 / 20 / 20
受風雨侵襲或與土壤接觸者： / 鋼線或db≦16mm鋼筋 / 16mm<db鋼筋	40 / 50	40 / 50	40 / 50
澆置於土壤或岩石上或經常與水及土壤接觸者：	75	75
與海水或腐蝕性環境接觸者：	100	100

表03210-4 預鑄混凝土(廠內控制下製作者)鋼筋之最小保護層(單位：mm)
狀 況	版、牆、櫊柵及牆版	梁、柱		薄殼及摺版
		主筋	肋、箍筋
不受風雨侵襲且不與土壤接觸者： / 鋼線或db≦16mm鋼筋 / 16mm<db≦36mm鋼筋 / db>36mm鋼筋	15 / 15 / 30	15 / db / 40	10 / 10 / 10	10 / 15
受風雨侵襲或與土壤接觸者： / 鋼線或db≦16mm鋼筋 / 16mm<db≦36mm鋼筋 / db>36mm鋼筋	20 / 20 / 40	30 / 40 / 50	30 / 40 / 50	30 / 40 / 50

表03210-5 預力與非預力鋼筋、套管及端錨配件鋼筋之最小保護層(單位：mm)
狀 況	版、牆、櫊柵及牆版	梁、柱		薄殼及摺版
		主筋	肋、箍筋
不受風雨侵襲且不接觸地面者： / 鋼線或db≦16mm鋼筋 / db>16mm鋼筋	20 / 20	40 / 40	25 / 25	10 / db(≥20)
受風雨侵襲或與土壤接觸者：	25	40	40	40
澆置於土壤或岩石上或腐蝕性環境接觸者：	75	75	75	75

表 03210-6 鋼筋材料檢驗項目
名 稱	檢驗項目	依據之方法	規範之要求	頻 率
鋼筋	外觀檢查	CNS 560	應符合契約圖說及CNS560之規定	以同一爐號及相同標稱直徑之鋼筋為1組，每組取1支試樣，但同一爐號質量超過50t至100t以下者，每組取2支，同一爐號質量超過100t者，每增加50t(不足50t，以50t計)，每組另加取1支。
	拉伸試驗	CNS 2111 / CNS 560
	彎曲試驗	CNS 560
	化學成分 / 分析	CNS 560

表 03210-7 鋼筋機械式續接檢驗項目
名 稱	檢驗項目	依據之方法	規範之要求		頻 率
			SA級	B級
鋼筋 / 母材	基本拉伸試驗	CNS 560	應符合契約圖說及CNS560之規定		同表 03210-5「拉伸試驗」。
單向拉伸及滑動試驗	抗拉強度fuc	詳見本章附錄	≧1.25fy且≧fu	≧1.25fy	每批進場各號數須分開取樣，每100個取1個(餘數未滿100個亦須取樣1個)。
	滑動量(δs)1c		≦0.3mm	≦0.3mm
	續接處外鋼筋之伸長率εsu		鋼筋尺度D32以下≧9%	≧2%
			鋼筋尺度D36以上≧6%
重複負載及滑動試驗	抗拉強fuc		--	≥ 1.25fy	每批進場各號數須分開取樣，每1,000個取1個(餘數未滿1,000個亦須取樣1個)。
	滑動量(δs)30c		--	≤ 0.3 mm
	續接處外鋼筋之伸長率εsu		--	≥ 2%
高塑性反復載重試驗	抗拉強度fuc		≥ 1.25fy 且 ≥ fu	--
	滑動量(δs)16c-(δs)1c		≤ 0.3 mm	--
	滑動量(δs)24c		≤ 0.9 mm	--
	滑動量(δs)32c		≤ 1.8 mm	--
	續接處外鋼筋之伸長率εsu		≧9%，鋼筋尺度D32以下	--
			≧6%，鋼筋尺度D36以上

圖 03210-3 組立鋼筋支撐架(單位:公分)

表03210-8 組立鋼筋支撐架計量標準
板厚（cm）	採用鋼筋稱號	計量標準（kg/m3）
50以下	D13	2.9
50~100	D16	3.2
101~150	D19	3.5
151~200	D22	4.1
200以上	D25	5.2

附錄 鋼筋機械式續接性能試驗法

(1)	鋼筋機械式續接試驗應依CNS 15560之規定辦理，惟CNS 15560之指定負載、加載反復週次、加載群組及加載循環週次等，應依下列各測試項目之規定辦理。另依CNS 15560第5.4(c)節亦得試驗前於續接器兩側之鋼筋上各刻劃兩個標示如圖一所示，標示點距離續接器兩端或夾具均不得小於1倍鋼筋標稱直徑，以量測續接處外兩側鋼筋之伸長量。

圖一 鋼筋機械式續接試驗裝置示意圖

(2)	母材鋼筋基本拉伸試驗：應依CNS 15560第9.2節之規定辦理。試樣應使用鋼筋原有之形狀，不得施予機械加工。試樣裁切時，不得使試片受高溫影響。母材鋼筋之機械性質應符合CNS 560之規定。如有任一母材鋼筋不符合規定，則所有續接試體視為無效試體。
(3)	續接試體單向拉伸及滑動試驗:應依CNS 15560第9.3及9.7節之規定辦理，其指定負載及加載程序如圖二及表三所示。

Py =對應於鋼筋規定降伏強度下限值之軸向力
s =加載至0.95Ｐy，再解壓至0.02Ｐy時之殘留滑動量。
圖二 續接試體單向拉伸及滑動試驗加載程序示意圖

(4)	續接試體拉伸重複負載及滑動試驗:應依CNS 15560第9.5及9.7節之規定辦理，其指定負載、加載迴圈數及程序如圖三及表三所示。

圖三 續接試體重複負載及滑動試驗加載程序示意圖

(5)	續接試體高塑性反復負載試驗:應依CNS 15560第9.5節之規定辦理，其規定施加負載、指定應變、應變群組、群組加載反復週次及程序如圖四及表三所示，滑動量得依圖五所示方法計算。試驗過程如發生試體挫曲之現象，該試驗視為無效而非試體不合格。

圖四 續接試體高塑性反復負載試驗加載程序示意圖

圖五 當次滑動量計算法示意圖
註：當次滑動量之計算，如圖五所示取負載在鋼筋規定降伏強度下限值50%拉力至25%壓力之間，由拉至壓及由壓至拉之相對軸向變形量，分別扣除該試體之彈性變形量，取兩者之平均值為當次滑動量。彈性變形以該試體加載0.05Py至0.70 Py之割線彈性模數計算。
(6)	續接試體各項試驗之允收標準如表 03210-6「鋼筋機械式續接檢驗項目」所列，試驗結果不符規定時，應依CNS 2608第9節之規定進行重驗。除契約另有規定外，試體破壞模式如斷裂位置或鋼筋拔出等不作為等級判別或拒收之理由。

表三 續接試體試驗加載程序
試驗項目	加載程序	試驗方法
單向拉伸及滑動試驗	0 →0.95Py →0.02Py →拉至破壞 / 滑動量如圖二所示	CNS 15560 / 第9.3節 / 第9.7節
重複負載及滑動試驗	0 →(0.95Py ↔ 0.02Py)x30回 →拉至破壞 / 滑動量如圖三所示	CNS 15560 / 第9.5節 / 第9.7節
高塑性反復負載試驗(註)	0 →(0.95Py ↔-0.5Py)x16回 / →(ny ↔ -0.5Py)x8回 / →(2ny ↔ -0.5Py)x8回 →拉至破壞 / 滑動量如圖四及圖五所示	CNS 15560 / 第9.5節

註：fy≦4,200 kgf/cm2之鋼筋，塑性倍率n=6；fy=5,600 kgf/cm2之鋼筋，塑性倍率n=5；fy=7,000 kgf/cm2之鋼筋，塑性倍率n=4。