表1 內部振動棒之功能特性及應用範圍(參考)
組別	棒頭直徑cm	參考頻率 / 次/分 / (Hz)	影響半徑 / cm	每一振動棒工作效率 / m3/hr	應用範圍
1	2~4	9000~15000 / (150~250)	8~15	0.8~4	本類振動棒適用於易流動混凝土澆置於薄且狹窄之構件，亦可補助大型振動棒振動不足之處，如預力構件導管鋼鍵擁擠者；亦可於試驗室試體之製作。
2	3~6	8500~12500 / (140~210)	13~25	2.3~8	適用於塑性混凝土澆置於薄墻、柱、梁、預鑄樁、薄版及沿施工縫處；亦可補助大型振動棒振動不足之處。
3	5~9	8000~12000 / (130~200)	18~36	4.6~15	適用於坍度小於8cm之硬塑性混凝土，澆置於一般構材，如墻、柱、梁、預力樁、厚版，及巨積混凝土或鋪面靠近模板處。亦可作為鋪面之排振機。
4	8~15	7000~10500 / (120~180)	30~51	11~31	適用於坍度小於5cm巨積或結構混凝土，每次澆置在3m2以下，或模板面寬廣處之重型構造如電廠、巨型橋墩、基礎，也用在大埧埧體靠近模板埋設物或鋼筋處。
5	13~18	5500~8500 / (90~140)	40~61	19~38	適用於重力埧，巨型橋墩，巨大墻體等，須同時使用2根振動棒以搗實一次澆置3m2以上之混凝土。
註： / 參考頻率：係指振動棒埋置於混凝土內時之振動頻率。 / 影響半徑：混凝土可完全被搗實之範圍。 / 每一振動棒工作效率：假設插入間距為影響半徑之1.5倍，每一振動棒工作效率＝澆置混凝土數量／澆置時間，振動時間假設為澆置時間之三分之二。 / 影響半徑及每一振動棒工作效率不全是振動棒的影響，尚有混凝土之工作性、空氣排除程度及施工經驗之影響在內。

表2 新拌混凝土之檢(試)驗
名 稱	檢驗項目			依據之標準	規範之要求	頻 率
新拌混凝土	各組抗壓強度之平均值M	一般現場機拌混凝土(含砂漿樁)		CNS 1232	大於設計強度，且同時符合下列說明(3)之兩種混凝土抗壓強度評量基準者。	1.每批次數量未達20 m3時，免檢驗。 / 2.每批次數量達20～100 m3檢驗1組。 / 3.每批次數量超過100 m3時，每100 m3加驗1組，餘數未達100m³亦加驗1組。 / 註：每批次數量係指同一日、同配比之數量而言，「同一日」之適用範圍，包括跨日澆置但未有中途中斷之一定連續時間的情形，前述之”中途中斷之一定連續時間”由契約或工程司認定。
		鋼筋混凝土
		預力混凝土
	坍度試驗			CNS 1176	坍度之許可差： / 設計坍度≤50mm：±15mm / 50mm<設計坍度≤100mm：±25mm / 設計坍度>100mm：±40mm	取樣製作試體時至少各1次，及工程司指示辦理時。
	坍流度試驗			CNS 14842	坍流度之許可差： / 設計坍流度≤550mm：±40mm / 設計坍流度>550mm：±50mm
	水溶性氯離子含量		預力混凝土	CNS 13465	0.15kg/m3以下	每批次1次
			鋼筋混凝土		0.15kg/m3以下	每批次1次