項 目	規範之要求		試驗標準	頻率
	內部材料（註1）	外露材料（註2）
黏著強度	0.12kgf/cm2(或250psf)以上	3.4kgf/cm2(或7000psf)以上	CNS13964(或ASTM E736)	每批進料至少抽驗1次
抗壓強度	0.25kgf/cm2 / 或512psf)以上	24.35kgf/cm2 / (或50,000psf)以上	CNS13965(或ASTM E761)
密度	0.24 g/cm3以上	0.5g/cm3以上	CNS13963(或ASTM E605)	1.各樓層於各部位數量未達1500 m2時應至少取樣1組檢驗。 / 2.數量超過1500 m2時，每1500 m2加驗1組。
受撓度影響	不得龜裂或脫落	不得龜裂或脫落	CNS13966(或ASTM E759)
受衝擊影響	不得龜裂或脫落	不得龜裂或脫落	CNS13969(或ASTM E760)
氣流落塵量	0.269g/m2以下	0.269g/m2以下	CNS13968(或ASTM E859)
腐蝕性	不得造成銹蝕	不得造成銹蝕	CNS13967(或ASTM E937
厚度	依契約圖說或「內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書」規定	依契約圖說或「內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書」規定	CNS 13963 A3358	現場試驗 / 樑腹：2點/m/面 / 樑翼外側：2點/m/面 / 樑翼內側：1點/m/面 / 方柱：2點/m/面 / 圓柱：8點/m
防火時效	依契約圖說規定	依契約圖說規定	[CNS 12514][ASTM E119][JIS A1304] [BS 476 PART 20、21][ISO 834][UL263]	檢查出廠試驗合格證明文件或「內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書」